附件1

GB 16806-2006《消防联动控制系统》

第1号修改单

本修改单经国家标准化管理委员会于201×年××月××日批准，自201×年××月××日起实施。

标准名称：GB 16806—2006《消防联动控制系统》

一、在4.6.1.4条后增加：

4.6.1.5  扬声器在额定频率范围内，阻抗模量的最低值不应小于额定阻抗的80%；扬声器在800 Hz-3150 Hz频率范围内，频率响应特性曲线应分布在下图所示的阴影区域之内。

二、在4.6.3.2的d)条后增加：

e) 扬声器连接线的断路、短路。

三、在5.6.1.2.7的d)条后增加：

e) 扬声器连接线的断路、短路。

四、在5.6.1.2.8条后增加：

5.6.1.2.9  在额定频率范围内测量扬声器的阻抗模值和在800 Hz-3150 Hz频率范围内的频率响应特性曲线分布。